# BM-19A电池组监测仪

1.概述

BM-19A电池组监测仪用于对串联电池组进行实时在线监测，广泛应用于通信电源和电力操作电源后备电池组的监测。采用全静态全程监测工作方式，液晶显示, 单键操作, 模块化硬件结构，同时支持微拓/MODBUS/华为等通信协议。多年现场运行证明其稳定可靠。

特点

ASIC电路全静态工作, 无噪音；

精密电压快速实时在线检测技术, 无继电器组切换的寿命之虞；

充、放电电流监视；软件校准；  	低功耗，LCD点阵液晶显示；

模块化结构, 可拆卸接插端子；  	工业级工作温度范围；

通过8KV静电放电试验；

2. 特性参数

2.1 电气参数

| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vo | 直流输入 | 100 |  | 370 | V |
|  |  | 交流输入 | 72 |  | 260 | Vrms |
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | mA |
| 输入功率 | Po |  | 1.5 | 1.7 | 2.1 | W |

2.2单节电池测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.3 | % |

2.3总电压测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 1-20端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 400 |  | KΩ |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.２ | % |

3.工作原理

3.1监测过程

系统在2秒内扫描所有的输入端, 显示的刷新与扫描同时进行, 保证其实时性。

对所有通道的扫描将不间断的循环进行, 任何测量值超出设定阈值都将触发报警。为了防止误动作, 报警有延迟，最大不超过一分钟。

使用LEM电流传感器监测电池组的充、放电电流时, 充电电流方向依照传感器上的方向标示, 则充电电流显示为正电流, 放电电流显示为负电流。

3.2 电池分组说明

如果设定的电池组数量小于19节, 只显示设定有效的单节电压值, 系统在进行报警判断时也将忽略无效的单节。

如果出现不均匀分组的情况, 与所有其它分组不相同的分组应被置于最后，并将其作为尾电池。设定报警值时单独对尾电池进行设定。

系统将1和20号端子间电压作为总电压监测，因此电池组最后接线与监测仪的最后一个端子（20号）短接。

电池分组举例如下:

电池组由100格铅酸电池组成，可分为6格一组的16组，第17组是4格，共占用1-18号端子。1-17号端子接前16组，1号端子为最高电位，依次电位下降。第17组接于17-18号端子，将18-20号端子短接。电池分组数量设定为17节。尾电池按4格进行报警电压设定。

任何一根电池连线出现断路都可能使相邻的两个电池组电压出现异常并报警。

本机采用可在线拆卸结构，按住机壳两边的卡子, 可以将机芯从机壳中直接拉出, 方便更换和维护。请勿触及正在工作中的电路板, 以免触电或引起系统故障。

液晶显示器的背光处于常亮状态，方便暗处观察。

4.使用说明

4.1操作方式

本机采用简化操作设计，仅有一个按键，但对其定义了3种不同的操作方式：

- 点击：按键时间短于0.5秒，用于监测中的翻页和设定值加操作。

- 短击：按键时间长于0.5秒，小于1秒，设定值减操作。

- 长击。将键按住不放为长击。用于进入设定页面和改变设置项。

4.2 监测状态

全参数页面和分组轮换显示，用点击切换。如下图示:

报警后，反黑显示所有超出设定值的异常参数。

4.3 设定

在监测状态长击（按住按键不放）3秒左右，自动进入设定页面，如图示。反黑显示激活的选项。再次按住按键不放可自动切换激活选项，当移动至需改变的选项时，可松开按键。用点击/短击可增加/减小设定值或改变设定。

当“返回”被反黑显示时，再按一下按键，即可返回监测页面。

在任意设定页面停留20秒左右并无键操作时，自动返回监测页面。

5.端子配置和接线说明

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,....20 | 电池测量输入 | 1号端子接电池组中电位最高端，依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和20号端子之间的电压。如果电位接反，测量所得电压是0。 |
| 21-23 | 通信接口 | 有二种通信接口：RS232和RS485接口供选择。两种情况下端子定义：RS232: 21-TX；22-RX；23-GND。RS485: 21-A，22-B。 |
| 24-26 | 电流传感器 | 为电流传感器提供工作电源和测量输入，24号是+12V电压输出，25号是测量电流输入，即M端，26号是-12V电压输出。电流传感器使用电流输出磁平衡式，变比2000：1。 |
| 27-28 | 工作电压输入 | 系统工作电源，可将此两端子分别接至1和20号端子,直接从电池组取得电源。 |
| 29-32 | 报警接点 | 报警输出触点。29号端子是公用端，单节电池报警时，与30号端子接通；总电压高时与31号端子接通；低时与32号端子接通。 |

安装尺寸

外形尺寸: 长X高X深  160X80X80mm  	安装开孔: 152X76mm

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0411-84780708

FAX:0411-84743498

Dalian.China

中国 大连