# BM-24电池组监测模块

1.概述

1.1 一般说明

BM-24电池组监测模块是BM系列电池组监测仪的简化版本，自身不带显示，应用于有上位机通信的低成本系统。最多可监测24只电池，其测量性能与BM-19A相同。

1.2 特点

低功耗，体积小，导轨安装；     ASIC电路全静态工作, 无噪音；

精密电压快速实时在线检测技术, 	模块化结构, 可拆卸接插端子；

工业级工作温度范围；          	通过8KV静电放电试验；

2. 特性参数

2.1 电气参数

| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vo | 直流输入 | 100 |  | 370 | V |
|  |  | 交流输入 | 72 |  | 260 | Vrms |
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | Ma |
| 输入功率 | Po |  | 1 | 1.5 | 2 | W |

2.2单节电池测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 10 |  | mV |
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.2 | % |

2.3总电压测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 1-20端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 200 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | V |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.２ | % |

4.使用说明

4. 1端子配置图

4. 2端子功能表

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,....25 | 电池测量输入 | 接电池组，最多接24节电池。1号端子接电池组中电位最高端，依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和25号端子之间的电压。如果电位接反，所有测量所得电压是0。 |
| 26-29 | 通信接口 | RS485通信接口，正常情况下只使用A、B。 |
| P1,P2 | 工作电压输入 | 此两端子为系统提供工作电源，直流或交流均可。 |
| J1,J2 | 报警接点 | 提供被测参数异常的报警输出触点信号。当有任意单节或总电压异常时,J1、J2接通。报警阈值通过通信修改。 |

4.3 通信接口说明

本机使用RS485通信方式，分别标记为A-正极；B-负极。标记+5和G的端子表示485通信口的电源和地，可用于对应通信接口的供电。此电源与系统电源隔离。

本机固定使用9600BPS与其他装置通信。本机的地址使用8位拨码盘设定，可打开上盖进行设定。将设定地址译成2进制码，对应每一位“ON”位置是1，1至8号拨码分别对应高-低比特位，最多可设置256个地址。当设定的地址与上位机的目的站址不相同时，本机无响应。挂接主机后，请确认监测仪的通信速率和地址与上位机相同。

5.机械特性

外形尺寸: 长X高X深  145X90X41mm

安装: 导轨安装，自带安装卡具。

三维视图如下:

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84743498,84780708

FAX:84743498,84780709,

Dalian.China

中国 大连

2005．3