# DT－2数显自动电压调节器

1.概述

1.1 一般说明

DT－2自动电压调节器将硅链、直流接触器、电压自动检测装置等组合而成。该装置根据控母电压，自动驱动接触器，通过接触器的“分”/“合”，调节硅链的“ 投入”与“退出”，改变控制母线电压，使其保持在额定值范围内。
    该装置也可运行在手动调压状态，强制吸合或断开执行接触器，调节输出电压。

1.2 特点

数字显示母线电压和设定动作电压，调节方式可自动、手动，方便用户选择；

分体结构，简化用户的安装使用。

降压硅链管芯采用特种工艺与铜基板连接并封装，铜基板与铝散热板之间采用特殊工艺结构，热阻小，散热效率极高，使装置具有可靠性；

管芯使用进口大电流容量的瞬态抑制二极管，可吸收1KA以上的浪涌电流，保证运行安全；

抗毁结构，保证事故不断路。

2.额定参数

降压范围：0-50V        降压分组：5V、7V、10V（可根据要求定制）

额定电流：0-200A       稳压精度：<2％

模块反向电压：>800V    最大反向瞬态吸收电流: >1200A

单段降压偏差范围：当通过电流在轻载（如1－2A）到额定负载（5A－60A）

范围内变化时，每组硅堆模块降压偏差<0.5V

调压装置外型尺寸： 730mm×180mm×100mm 安装孔距：700+5

调压装置对外连接：端子连接（输入±HM，输出±KM）

3.使用方法

3.1 原理图

以5档调节器为例：

3.2 说明

ZDT是自动电压调节驱动器，装有4位数字电压测量和设定显示，平时显示输出母线电压。当需要调整动作上/下限值时，按下“上限”或“下限”按钮，屏幕显示动作上限/下限值，调整对应的上/下限电位器至需要的值即可。

上图为5档，根据需要最多可加至12档。本公司提供相应配套手动组合控制开关。

4．接线说明

# 4.1 以5档为例说明。 装置有12位接线端子，前8位用于控制，后4位是输入和输出。当档数大于5档时，相应控制接点增加，端子号顺延。共负和共正的接法见下图：

# DT-2A共负极时调节器接线图

# DT-2B共正极时调节器接线图

典型5档自动调节器组合控制开关接点图

|  | 自动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  | X | X | X | X | X |
| 5 | 6 |  |  |  | X | X | X | X |
| 7 | 8 |  |  |  |  | X | X | X |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  | X | X |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | X |

7档DT-2A共负极调节器接线图

|  | 自动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | 6 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 8 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

7档电压调节器组合控制开关接点图

4.2 硅链与自动调节器分离时，在自动调节器安装板上预留6个端子与硅链相接。端子号与硅链的预留接线端对应图见下图：

4.3 自动调节器所用的标准主令开关，安装开孔尺寸见下图：

LW-5安装孔：                    LW-38安装孔

实物图片,使用时,须配合降压硅链一同使用.

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0411-84780708

FAX:0411-84743498

Dalian.China

中国 大连