微拓电气

直流电源柜配套产品技术手册

目   录

ZJJ-101B直流系统接地监测装置           			2

DT-2数显自动电压调节器                     	5

BM-19A电池组监测仪                         	8

BM-24电池组监测模块                        	11

BM-108B电池组监测仪                       	13

ZJJ-3SA,ZJJ-4SA/B数显直流绝缘监察继电器     	17

ZDB数显交流绝缘监察继电器                  	20

JSZD-1A,JSZD-2A/B数显直流电压继电器        	22

DX-2SA,DX-3A/B闪光继电器                  	25

MC-1V/2V数字直流/交流电压表                	28

MC-1A数字直流电流表                        	30

# ZJJ-101B直流系统接地监测装置

1.概述

ZJJ-101B直流系统接地监测装置用于对直流母线和支路的绝缘状况进行实时在线监测。此装置采用直流平衡电阻的检测方法，不对母线产生任何交流或直流干扰信号，不会造成人为绝缘电阻下降，适用于任意电压等级的发电厂、变电站。

ZJJ-101B特有的稳定性、抗分布电容特性使之更适用于复杂工况下的母线系统，标准仪表结构，体积小巧，安装方便，具有更好的适用性。

ZJJ-101B拥有液晶显示，全软件功能控制，完善的人机界面，操作使用可轻易掌握。

# 2.特点

模块化国际标准工业控制器结构, 标准外壳，体积小重量轻,安装维护方便；

单/双母线最多64回路监测，直流平衡电阻检测法, 无母线干扰；

支路快速检测，巡检时间小于20秒；

测量结果与母线分布电容不相关；

自动/手动巡检支路；

直流漏电流传感器配置灵活方便；

隔离RS-485通讯接口，MODBUS/艾默生通信协议全兼容；

工业级工作温度范围。

3.功能

监测显示   	双段母线电压值；          双段母线正负端对地电压值；

双段母线正负端对地电阻值；所有支路号,绝缘电阻值；

报警项     	母线绝缘报警；   支路接地报警；  母线过、欠压报警。

# 4.工作原理

本装置采用直流平衡电阻探测法，原理见下图。正常状态下的平衡电阻是电压检测分压电阻，正、负母线对地电压V+和V-相等。当有接地电阻RL+、RL-存在时，只要V+和V-之差大于设定值，装置自动接入两个150K平衡电阻，这将矫正偏离的平衡电压，测量取得此时的V+’和V-’；根据V+、V-、V+’、V-’，即可求出正负母线的绝缘电阻RL+、RL-。这种检测方法不破坏母线对地的平衡状态，不影响母线的任何运行状态和性能，而且可以实现快速的测量。

当母线绝缘电阻小于设定值而报警后，装置自动进入支路巡检状态。

检测原理同样见上图，先检测电流传感器的零漂电流I，然后K1闭合接入阻值更小的平衡电阻R+、R-，只要RL+和RL-不相等，漏电流便有变化而得电流值I’，两者之差与实际漏电流成正比。根据漏电流和平衡电压的变化值可求出支路绝缘电阻RL+，RL-的值。

5.技术参数表

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压等级 | Vin |  |  | 24,48,110,220 |  | V |
| 输入电压范围 | Vf |  | 80%Vin |  | 140%Vin | V |
| 电压测量精度 |  | Vin=Vf |  |  | ±0.5% |  |
| 母线电阻范围 | Rm | Vin=Vf | 0 |  | 999 | KΩ |
| 母线电阻精度 |  |  |  |  | ±5% |  |
| 支路电阻范围 | Rz | Vin=Vf | 0.0 |  | 100.0 | KΩ |
| 支路电阻精度 |  |  |  |  | ±5% |  |
| 每段支路数 | N |  | 0 |  | 64 |  |
| 额定功耗 | Po |  |  | 3 |  | W |
| 工作温度范围 | Tj |  | -10 |  | 50 | ℃ |
| 报警触点容量 | Pf | 直流无感 |  |  | 220V0.2A |  |

6.操作说明

本机仅设有“上”、“下”2个按键，所有功能和设置均可通过此两个按键完成。

按“上”按键可在1段/2段参数显示之间切换。

按“下”按键显示各支路电阻。

同时按“上”、“下”按键可直接巡检各支路。

按住上按键持续2秒可进入设定状态，再次持续按住此键可自动在各设定项之间切换，被选中的选项依次反黑显示。对于数值设定项，上按键是加，下按键是减；非数值设定项可用下按键修改或选中。

支路显示或设定状态在2分钟以内若无键操作都将返回1段参数显示页面。

当有任意参数异常时，面板的报警灯亮，报警继电器接点闭合，同时屏幕反黑提示故障类型。对应的异常参数也反黑提示。

具备隔离RS-485串口，可同时兼容MODBUS/华为两种通信协议。设置状态中设置“华为兼容”时适用华为协议，奇/偶/无校验适用于MODBUS协议。

7.机械特性

装置外壳尺寸：宽×高×深 =170X110X150mm 安装开孔：161X101mm

外形图：                         接线端子图：

9.接线说明

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| G | COM 传感器共地端 | 电流传感器的共地端，所有传感器的地端必须接到此4个端子中之一。 |
| 1-64， | IN 传感器输入端 | 接电流传感器的输出端M，应按照回路顺序号接入。 |
| P7,P8 | 报警触点 | 报警输出触点，有任意报警时接通。 |
| P9,P10 | RS485通信接口 | P9:A正端 P10:B负端 此接口与内部电气隔离。 |
| P1 | 1段+KM | 1段母线正极输入，设备的正电源输入。 |
| P2 | 2段+KM | 2段母线正极输入 |
| P3,P4 | GND | 接地线，应接至柜体或大地，亦为整机共地端。 |
| P5 | 2段-KM | 2段母线负极输入 |
| P6 | 1段-KM | 1段母线负极输入，设备的负电源输入。 |

10.电流传感器

使用直流漏电流传感器，按主回路线径要求决定穿孔直径。正负母线同时穿过电流传感器，母线的穿向按传感器外壳标示，箭头所指应为负载方向。

本机外附电源变换器为电流传感器供电，供电电压是±12V。电源变换器-电流传感器-主机接线如下图：

# DT－2数显自动电压调节器

1.概述

1.1 一般说明

DT－2自动电压调节器将硅链、直流接触器、电压自动检测装置等组合而成。该装置根据控母电压，自动驱动接触器，通过接触器的“分”/“合”，调节硅链的“ 投入”与“退出”，改变控制母线电压，使其保持在额定值范围内。
    该装置也可运行在手动调压状态，强制吸合或断开执行接触器，调节输出电压。

1.2 特点

数字显示母线电压和设定动作电压，调节方式可自动、手动，方便用户选择；

分体结构，简化用户的安装使用。

降压硅链管芯采用特种工艺与铜基板连接并封装，铜基板与铝散热板之间采用特殊工艺结构，热阻小，散热效率极高，使装置具有可靠性；

管芯使用进口大电流容量的瞬态抑制二极管，可吸收1KA以上的浪涌电流，保证运行安全；

抗毁结构，保证事故不断路。

2.额定参数

降压范围：0-50V        降压分组：5V、7V、10V（可根据要求定制）

额定电流：0-200A       稳压精度：<2％

模块反向电压：>800V    最大反向瞬态吸收电流: >1200A

单段降压偏差范围：当通过电流在轻载（如1－2A）到额定负载（5A－60A）

范围内变化时，每组硅堆模块降压偏差<0.5V

调压装置外型尺寸： 730mm×180mm×100mm 安装孔距：700+5

调压装置对外连接：端子连接（输入±HM，输出±KM）

3.使用方法

3.1 原理图

以5档调节器为例：

3.2 说明

ZDT是自动电压调节驱动器，装有4位数字电压测量和设定显示，平时显示输出母线电压。当需要调整动作上/下限值时，按下“上限”或“下限”按钮，屏幕显示动作上限/下限值，调整对应的上/下限电位器至需要的值即可。

上图为5档，根据需要最多可加至12档。本公司提供相应配套手动组合控制开关。

4．接线说明

# 4.1 以5档为例说明。 装置有12位接线端子，前8位用于控制，后4位是输入和输出。当档数大于5档时，相应控制接点增加，端子号顺延。共负和共正的接法见下图：

# DT-2A共负极时调节器接线图

# DT-2B共正极时调节器接线图

典型5档自动调节器组合控制开关接点图

|  | 自动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  | X | X | X | X | X |
| 5 | 6 |  |  |  | X | X | X | X |
| 7 | 8 |  |  |  |  | X | X | X |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  | X | X |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | X |

7档DT-2A共负极调节器接线图

|  | 自动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | 6 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 8 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9 | 10 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

7档电压调节器组合控制开关接点图

4.2 硅链与自动调节器分离时，在自动调节器安装板上预留6个端子与硅链相接。端子号与硅链的预留接线端对应图见下图：

4.3 自动调节器所用的标准主令开关，安装开孔尺寸见下图：

LW-5安装孔：                     LW-37D安装孔：

# BM-19A电池组监测仪

1.概述

BM-19A电池组监测仪用于对串联电池组进行实时在线监测，广泛应用于通信电源和电力操作电源后备电池组的监测。采用全静态全程监测工作方式，液晶显示, 单键操作, 模块化硬件结构，同时支持微拓/MODBUS/华为等通信协议。多年现场运行证明其稳定可靠。

特点

ASIC电路全静态工作, 无噪音；

精密电压快速实时在线检测技术, 无继电器组切换的寿命之虞；

充、放电电流监视；软件校准；  	低功耗，LCD点阵液晶显示；

模块化结构, 可拆卸接插端子；  	工业级工作温度范围；

通过8KV静电放电试验；

2. 特性参数

2.1 电气参数

| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vo | 直流输入 | 100 |  | 370 | V |
|  |  | 交流输入 | 72 |  | 260 | Vrms |
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | mA |
| 输入功率 | Po |  | 1.5 | 1.7 | 2.1 | W |

2.2单节电池测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.3 | % |

2.3总电压测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 1-20端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 400 |  | KΩ |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.２ | % |

3.工作原理

3.1监测过程

系统在2秒内扫描所有的输入端, 显示的刷新与扫描同时进行, 保证其实时性。

对所有通道的扫描将不间断的循环进行, 任何测量值超出设定阈值都将触发报警。为了防止误动作, 报警有延迟，最大不超过一分钟。

使用LEM电流传感器监测电池组的充、放电电流时, 充电电流方向依照传感器上的方向标示, 则充电电流显示为正电流, 放电电流显示为负电流。

3.2 电池分组说明

如果设定的电池组数量小于19节, 只显示设定有效的单节电压值, 系统在进行报警判断时也将忽略无效的单节。

如果出现不均匀分组的情况, 与所有其它分组不相同的分组应被置于最后，并将其作为尾电池。设定报警值时单独对尾电池进行设定。

系统将1和20号端子间电压作为总电压监测，因此电池组最后接线与监测仪的最后一个端子（20号）短接。

电池分组举例如下:

电池组由100格铅酸电池组成，可分为6格一组的16组，第17组是4格，共占用1-18号端子。1-17号端子接前16组，1号端子为最高电位，依次电位下降。第17组接于17-18号端子，将18-20号端子短接。电池分组数量设定为17节。尾电池按4格进行报警电压设定。

任何一根电池连线出现断路都可能使相邻的两个电池组电压出现异常并报警。

本机采用可在线拆卸结构，按住机壳两边的卡子, 可以将机芯从机壳中直接拉出, 方便更换和维护。请勿触及正在工作中的电路板, 以免触电或引起系统故障。

液晶显示器的背光处于常亮状态，方便暗处观察。

4.使用说明

4.1操作方式

本机采用简化操作设计，仅有一个按键，但对其定义了3种不同的操作方式：

- 点击：按键时间短于0.5秒，用于监测中的翻页和设定值加操作。

- 短击：按键时间长于0.5秒，小于1秒，设定值减操作。

- 长击。将键按住不放为长击。用于进入设定页面和改变设置项。

4.2 监测状态

全参数页面和分组轮换显示，用点击切换。如下图示:

报警后，反黑显示所有超出设定值的异常参数。

4.3 设定

在监测状态长击（按住按键不放）3秒左右，自动进入设定页面，如图示。反黑显示激活的选项。再次按住按键不放可自动切换激活选项，当移动至需改变的选项时，可松开按键。用点击/短击可增加/减小设定值或改变设定。

当“返回”被反黑显示时，再按一下按键，即可返回监测页面。

在任意设定页面停留20秒左右并无键操作时，自动返回监测页面。

5.端子配置和接线说明

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,....20 | 电池测量输入 | 1号端子接电池组中电位最高端，依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和20号端子之间的电压。如果电位接反，测量所得电压是0。 |
| 21-23 | 通信接口 | 有二种通信接口：RS232和RS485接口供选择。两种情况下端子定义：RS232: 21-TX；22-RX；23-GND。RS485: 21-A，22-B。 |
| 24-26 | 电流传感器 | 为电流传感器提供工作电源和测量输入，24号是+12V电压输出，25号是测量电流输入，即M端，26号是-12V电压输出。电流传感器使用电流输出磁平衡式，变比2000：1。 |
| 27-28 | 工作电压输入 | 系统工作电源，可将此两端子分别接至1和20号端子,直接从电池组取得电源。 |
| 29-32 | 报警接点 | 报警输出触点。29号端子是公用端，单节电池报警时，与30号端子接通；总电压高时与31号端子接通；低时与32号端子接通。 |

安装尺寸

外形尺寸: 长X高X深  160X80X80mm  	安装开孔: 152X76mm

# BM-24电池组监测模块

1.概述

1.1 一般说明

BM-24电池组监测模块是BM系列电池组监测仪的简化版本，自身不带显示，应用于有上位机通信的低成本系统。最多可监测24只电池，其测量性能与BM-19A相同。

1.2 特点

低功耗，体积小，导轨安装；     ASIC电路全静态工作, 无噪音；

精密电压快速实时在线检测技术, 	模块化结构, 可拆卸接插端子；

工业级工作温度范围；          	通过8KV静电放电试验；

2. 特性参数

2.1 电气参数

| 参 数 | 符号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vo | 直流输入 | 100 |  | 370 | V |
|  |  | 交流输入 | 72 |  | 260 | Vrms |
| 电源电流 | Io | Vo=250VDC | 5 |  | 7 | Ma |
| 输入功率 | Po |  | 1 | 1.5 | 2 | W |

2.2单节电池测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 40.95 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 10 |  | mV |
| 测量误差 |  | Vi=0-40V |  |  | ±0.2 | % |

2.3总电压测量特性

| 参 数 | 符 号 | 测 试 条 件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | Vi | 1-20端子间 | 0.0 |  | 409.5 | V |
| 最大允许输入 | Vm | 同 上 | -500 |  | +500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同 上 |  | 200 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | V |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.２ | % |

4.使用说明

4. 1端子配置图

4. 2端子功能表

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,....25 | 电池测量输入 | 接电池组，最多接24节电池。1号端子接电池组中电位最高端，依次排列电位逐渐降低。测量所得的电池组总电压取决于1号和25号端子之间的电压。如果电位接反，所有测量所得电压是0。 |
| 26-29 | 通信接口 | RS485通信接口，正常情况下只使用A、B。 |
| P1,P2 | 工作电压输入 | 此两端子为系统提供工作电源，直流或交流均可。 |
| J1,J2 | 报警接点 | 提供被测参数异常的报警输出触点信号。当有任意单节或总电压异常时,J1、J2接通。报警阈值通过通信修改。 |

4.3 通信接口说明

本机使用RS485通信方式，分别标记为A-正极；B-负极。标记+5和G的端子表示485通信口的电源和地，可用于对应通信接口的供电。此电源与系统电源隔离。

本机固定使用9600BPS与其他装置通信。本机的地址使用8位拨码盘设定，可打开上盖进行设定。将设定地址译成2进制码，对应每一位“ON”位置是1，1至8号拨码分别对应高-低比特位，最多可设置256个地址。当设定的地址与上位机的目的站址不相同时，本机无响应。挂接主机后，请确认监测仪的通信速率和地址与上位机相同。

5.机械特性

外形尺寸: 长X高X深  145X90X41mm

安装: 导轨安装，自带安装卡具。

三维视图如下:

BM-108B电池组监测仪

1.概述

- 1一般说明

BM-108B型电池组监测仪用于对最多达108节的电池组进行实时在线监测。监测电池组每一节电池的端电压、电池组的总电压、充放电电流、电池表面温度等参数。对所有的异常参数发出报警信号，可多机并线联网监测多个电池组的运行状况。

BM-108B电池组监测仪采用双体双屏双显结构，测量和显示单元采用分体结构，通过通信串口实现互连，可根据现场情况灵活选择安装方式。测量单元与电池组就近安装，最大程度降低工作量和安装成本，性价比优异。可有效减轻运行维护人员的工作量和工作强度，对保证电池组的安全正常运行具有重要意义。

1.2特点

- 双CPU, 分体设计，安装使用成本低，全静态工作，无寿命损耗；

- 精密共模电压检测技术, 多路实时采样，实时在线监测；

- 在线软/硬件校准；多重报警判断，无误动/拒动；

- RS485隔离通讯接口，多种通信协议自动响应；

- 特性

2.1电气参数

| 工作电压 | Vo |  | 交流供电 | 68 |  | 260 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直流供电 | 90 |  | 360 |  |
| 输入功率 | Po |  |  |  | 2.5 | W |
| 温 升 | Tr | 自然通风环境 |  |  | 10 | ℃ |
| 报警触点容量 | Pj | 直流 |  |  | 60V/1A |  |

2.2 单节电压测量特性

| 测量范围 | Vi | 相邻端子间 | 0.00 |  | 5.11 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Vm | 同上 |  |  | 500 | V |
| 输入阻抗 | Rin | 同上 |  | 400 |  | KΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 10 |  | mV |
| 测量误差 |  | Vi=0-4.0V |  |  | ±0.5 | % |

2.3电池组总电压测量特性

| 测量范围 | Vi |  | 0.0 |  | 400.0 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Vm |  |  |  | ±500 | V |
| 输入阻抗 | Rin |  |  | 400 |  | kΩ |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | V |
| 测量误差 |  | Vi=0-400V |  |  | ±0.2 | % |

2.4 电流测量特性

| 测量范围 | Io | 原边电流 | 0.0 |  | ±200 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许输入 | Im | 同 上 |  |  | ±300 | A |
| M端输入电流 | Iin | 副边电流 | 0.00 |  | ±150 | mA |
| 分 辨 力 | Vr |  |  | 0.1 |  | A |
| 测量误差 |  |  |  |  | ±0.5 | % |

3.测量单元使用说明

测量单元有3个按键，加键、减键、设定键（用方点标示）。

上电后直接显示测量数据，如右图示。在一屏内能显示21个单节电池电压，按加、键键可顺序翻页显示其他单节电压。总电压、电流在屏幕最下一行显示。报警后，反黑提示异常参数。

按住设定键持续2秒左右可进入参数设置页面。再按设定键即可在各设定选项间切换。用加、减修改设定值。当显示“返回”时，按加或减键即可返回监测页面。

在设定状态，1分钟内无键操作将自动返回监测页面；持续按住设定键2秒以上也将返回监测页面。被激活的设定选项被反黑显示。如下图示：

校准方法

本机用硬件/软件结合的方法实现测量值校准，可实现零误差测量。

使用硬件（电位器）校准的是： a.单节零点普调 b.单节测量值普调c.总电压测量值

d.电流零点     e.电流测量值

由于单节电压测量中各个通道的离散性，在单节普调之后可能需要对每一个单节进行校准。进入“校准”后，系统允许对2-108节电压进行单独校准（第一节电压通过硬件校准即可）。首先保证所有输入电压大于1V，待校准的单节电压将被反黑显示，用高精度数字电压表测量此单节电压，按“加”“减”键将其调至一致。

在校准第108节之后显示“温度零点”，这是为了对温度传感器的零点进行补偿，如果测量温度高于环境温度，输入正值，反之输入负值。同样用“加”“减”键调整之。

校准页面示例

关于兼容华为协议的说明：

A.本机可遵循原华为电气公司的电池巡检仪通信协议，并与原华为公司的PBM系列电池仪全兼容。对于PSM-E系列主机，本机将虚拟成6个单独的电池仪。

B.速率根据主机设定。本机将占用设定地址及其之后的五个地址。例如地址设定为112，则从112-117共6个地址都将有效；轮询地址112将得到18节的电压，每个电压是6个单节电压之和，即此地址可宏观反映全部电池电压。 地址113将得到1-24节的电压，依次类推可得到1-108节的全部单节电压。对每个地址都返回总电压和电流数据。

C.每个地址最多携带24节电池电压数据；主机的设置节数改变最后一个地址的节数，当设置总节数减少至使此地址节数为零时，此地址将不响应。

4．显示单元说明

显示单元可在远端监视测量数据，无上位机时可充当上位机，有上位机时可通过监听通信总线的数据流获得数据。适用于远程监视或在主机与测量盒之间设置监视环节。

显示单元也有3个按键，操作与测量单元相同。连接正常后显示测量数据，显示界面与测量单元相同。连接中断后将出现相应的提示。

显示单元的设定页面仅用于通信设定。地址、速率、校验的设定必须与测量单元相同，没有上位机时，“方式”项选择“主从”，反之选择“监听”。

在设定状态停留1分钟没有键操作将自动返回监视状态。

5．安装和接线

测量系统采用标准的35mm导轨安装。外形尺寸300X111mmX65mm，接线端子定义见下图，使用可插拔的活动端子，方便安装接线和维修更换。

电流传感器的电源需外接，当需要测量电流时，提供电源变换器，它与电流传感器、本机的接线可参考下图：

端子定义表：

| 端子 | 名称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,...109 | 电池测量输入 | 1号端子接电池组的电位最高端，依次排列电位逐渐降低。电池组总电压取决于1号和109号端子之间的电压。如果电位接反，测量所得电压是0。 |
| 110 | 空端子 | 无电气连接。 |
| P1-P2 | 工作电源 | AC/DC均可。可直接从被测电池组取得电源。 |
| P3,P4 | 报警接点 | 当任意参数超限时此接点接通。 |
| P6,P7 | 通信接口 | 两线RS485隔离通信接口，P6是A,P7是B。 |
| P9,P10 | 电流传感器接口 | 此2个端子为电流传感器测量输入和地，使用2000：1的磁平衡式电流传感器。传感器电源需另外提供。 |
| M1-M8 COM | 温度传感器接口 | 最多可接8个温度传感器。温度传感器为本公司专用，接线不分正负，共用COM端接入即可。 |

显示单元外形尺寸：160X80X80安装开孔：152X76mm，矩形开孔,直接嵌入式安装，无外附安装卡具。见下图:

后视图                                 侧视图

面板图

显示单元只需接电源和RS-485通信线共4根即可。电源电压AC/DC 110-220V,接盒体后12-13号端子。RS-485的A-B接9-10号端子。

# ZJJ-3SA、ZJJ-4SA、ZJJ-4SB

# 直流绝缘监察继电器

1、概述

# 1.1一般说明

直流绝缘监察继电器监视直流母线绝缘情况，当母线对地绝缘降低到一定值时，继电器发出警告信号。由于采用全硬件除法器运算电路，能直接显示接地电阻值，解决了老型继电器无显示或只能显示接地电流，必须手工对照查表格给操作人员带来的困惑；报警阈值亦用电阻值直接显示。ZJJ-3SA采用标准继电器底座安装；ZJJ-4SA采用带面板的仪表结构，ZJJ-4SB采用导轨安装。

本继电器具有高灵敏度的接地电阻监测和显示电路，对直流母线绝缘程度的降低可做出量化评估，对于直流系统的安全运行具有重要意义。

# 1.2 特点

正、负母线接地电阻值直接液晶显示； 	报警电阻阈值在线显示和直接整定；

短路接地电流大大小于传统继电器，确保运行安全；

多种封装结构，加固外壳，模块结构，高可靠。

2.工作原理

继电器采用电桥平衡法测量单侧接地电阻，如下图示。R1和R2是平衡电阻，在A点取得平衡分压。RL是电流测量的取样电阻，当发生单侧绝缘下降，即存在RX或RY时，接地电流在RL上产生正或负的压降Vo， 测量此压降的大小和方向，经硬件除法器运算电路，即可得出RX或RY的阻值。当任一电阻值越限时，将触发报警。

3.技术参数

3.1极限参数

工作环境温度:  -40--70℃

输入电压:      DC300V  DC1200V(ZJJ-4SB)

*ZJJ-4SB允许的工作电压可达1200V，适用于直流高压。

3.2额定参数

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压范围 | Vo | ZJJ-4SA-220 | 180 | 220 | 300 | V |
|  |  | ZJJ-4SA-110 | 90 | 110 | 150 |  |
| 测量电阻范围 | Ro |  | 0.0 |  | 199.9 | KΩ |
| 短路接地电流 | Io | Vo=220V |  |  | 2 | mA |
| 测量精度 |  | Vo=220V |  | 5% |  |  |
| 报警设定范围 | Rs |  | 0.0 |  | 100.0 | KΩ |
| 动作返回系数 |  | Rs=50KΩ | 95% |  | 98% |  |
| 输出触点容量 |  | 有感τ=5mS |  |  | DC220V0.2A |  |
|  |  | 阻性负载 |  |  | DC220V 2A |  |
| 电源电流 | Io |  | 7 |  | 20 | mA |

4.操作使用说明

正常情况下，“测量”灯亮，“设定”灯灭，液晶显示当前接地电阻值，数字前是“+”号表示正母线接地电阻，“—”号表示负母线接地电阻。当接地电阻大于199.9KΩ时，显示越限，只在最高位显示正或负的“1”，与数字万用表电阻挡的显示类似。

按住设定键，“测量”灯灭，“设定”灯亮，液晶显示当前设定值；用小改锥旋动面板上的电位器旋钮，设定值将连续改变。

当接地电阻小于设定值时，“报警”红灯亮，继电器动作，发出报警信号。当按住设定按键时报警功能将失效。处于“测量”状态时应避免盲目调整设定电位器，以免动作阈值处于非所需的数值，影响正常报警。

与传统绝缘继电器不同，本机测量结果与母线电压不相关，即使母线电压偏离达±50%，仍可准确测量和报警，但报警继电器线圈在电压过低时，触点可能拒动。

5.接线

5.1 ZJJ-3SA接线和安装

见下图，2脚接正母线，1脚接地，6脚接负母线，4-8和5-7是两对输出报警干触点。

接线图                  外形图                         安装开孔图

5.2 ZJJ-4SA接线和安装

见下图，1号端子接正母线，2号接地，3号接负母线，4-5和6-7是两对输出报警干触点。采用开孔嵌入式安装。宽×高×深=72×72×100mm，安装开孔：68×68mm

接线图                 侧视图                     外形图

5.3 ZJJ-4SB接线和安装

见下图，1号端子接正母线，2号接地，3号接负母线，5-7和8-10是两对输出报警干触点。12和14为辅助工作电源输入，即当测量输入电压大于350时，本机需要辅助工作电源，要求输入电压AC/DC110-220V。

ZJJ-4SB采用工业标准35mm导轨安装，盒体自带安装卡子，长X宽×高145×90×72mm，见下图。

正视图

侧视图

# ZDB系列交流绝缘监察继电器

1.概述

ZDB系列交流绝缘监察继电器, 用于在线实时监测船舶等环境交流电网对地绝缘电阻。本继电器使用全硬件除法器电路计算接地电阻值，工作高度可靠，操作简便，成本低廉。

特点

接地电阻值直接液晶显示； 	报警电阻阈值在线显示和直接整定；

短路接地电流极小，确保运行安全；

模块结构，低功耗，高可靠。

2.技术参数

2.1 额定参数

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压范围 | Vo | 30-100Hz | 80 |  | 450 | V |
| 测量电阻范围 | Ro | Vo=80-250V | 0.0 |  | 199.9 | KΩ |
| 短路接地电流 | Io | Vo=220V |  |  | 0.2 | mA |
| 测量精度 |  |  |  | <5% |  |  |
| 报警设定范围 | Rs | Rs=50KΩ | 0.0 |  | 100.0 | KΩ |
| 动作返回系数 |  | 有感τ=5mS | 95% |  | 98% |  |
| 输出触点容量 |  | 直流阻性负载 |  |  | DC220V0.2A |  |
|  |  | 交流阻性负载 |  |  | AC220V 10A |  |
| 电源电流 | Io | AC220V |  | 10 | 20 | mA |
| 功率消耗 | Po |  |  |  | 4 | W |
| 适用环境温度 | Ts |  | -20 |  | 55 | ℃ |

2.2极限参数

工作环境温度:  -40--70℃

输入电压:      AC500V

3．使用说明

- 3.1显示和设定

本继电器在面板上设有报警电阻阈值调节电位器，可以方便的整定报警阈值。平时测量灯亮，液晶屏显示当前接地电阻值。当接地电阻大于200KΩ时，只显示最高位的“1”，与普通数字万用表的电阻档显示方式相同。

按住设定键，“测量”灯灭，“设定”灯亮，液晶显示动作设定值；用小改锥旋动面板上的电位器旋钮，设定值将连续改变。

3.2 报警

当接地电阻小于设定值时，“报警”红灯亮，继电器动作，发出报警信号。

按下设定按键后报警功能将失效。处于“测量”状态时应避免盲目调整设定电位器，以免动作阈值处于非所需的数值，影响正常报警。

3.3 注意事项

交流绝缘继电器由于接有抗干扰滤波电路，显示和报警有约3-5秒的时滞。

4．接线和安装

4.1 接线

接线图如下图示,1、2、3接三相输入，4-5是输出常开报警干触点，6-7是常闭触点，8脚接地。当13-14短路时，选择输入电压220V；开路时输入电压应高于350V。

4.2 安装

开孔嵌入式面板安装，有安装支架。宽X高X深  72X72X100mm，开孔尺寸：68X68mm

后视图                            侧视图

面板图

# JSZD-1A、JSZD-2A、JSZD-2B

# 直流电压继电器

1.概述

1.1 一般说明

直流电压继电器用于直流电压的双向监视。当电压越限时，发出告警信号。所有型号的继电器都可在线显示和整定过、欠压阈值，为工作和维护带来极大方便。

JSZD-1A采用标准继电器底座安装；JSZD-2A采用带面板的仪表结构，JSZD-2B采用导轨安装。所有型号均有四位液晶显示，精度高，功耗低。经长期运行表明其通用性好，工作寿命长，性能稳定。

1.2 特点

四位液晶显示，精度高；    	过、欠压阈值在线显示，粗、细双电位器整定；

低功耗，低温漂，工业级温度范围； 	模块结构，安装方便，高可靠；

大功率报警触点输出；             	通过8KV雷击试验，强抗干扰。

2.使用说明

2.1 使用方法

本继电器为前面板安装,上电正常工作即处于监测状态,液晶显示器显示当前输入

电压值,当此值越限时,"过压"或"欠压"灯亮,同时继电器动作,给出报警信号。

本继电器设有"过压设定"和"欠压设定"键,按下过压设定键,液晶显示器显示过压

设定值,分别调整过压粗调和细调电位器,将过压设定值整定至所需的电压值；同理调

整欠压设定值。松开按键后继电器立刻返回至测量状态。

2.2 注意事项

欠压触点在欠压或继电器失电时都闭合；

JSZD-2B可设计适用于最高1000V以上的输入电压，但此时可能需要辅助电源；

3.技术参数

3.1 极限参数

工作环境温度:  -40--70℃

输入电压:      DC450V

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压范围 | Vo | JSZD-XA-220 | 150.0 |  | 399.9 | V |
|  |  | JSZD-XA-110 | 70.0 |  | 250.0 |  |
|  |  | JSZD-XA-48 | 30.0 |  | 110.0 |  |
|  |  | JSZD-XA-24 | 15.0 |  | 60.0 |  |
| 测量电压范围 |  |  | 0.0 |  | 399.9 | V |
| 测量精度 |  | 全测量范围 |  | 0.2% |  |  |
| 报警设定范围 |  |  | 0.2Vi |  | 0.8Vi | V |
| 动作返回系数 |  |  | 99.8% |  | 100.2% |  |
| 输出触点容量 |  | 有感τ=5mS |  |  | DC220V 0.2A |  |
|  |  | 电阻负载 |  |  | DC220V 2A |  |
| 电源电流 | Io |  | 2 |  | 30 | mA |
| 功率消耗 | Po |  |  |  | 6 | W |
| 适用环境温度 | Ts |  | -20 |  | 55 | ℃ |

3.2 额定参数表

4.机械特性

4.1 JSZD-1A接线和安装

接线图                       外形图                          安装开孔

4.2 JSZD-2A接线和安装

JSZD-2A型采用开孔嵌入式面板安装。尺寸 宽×高×深：72×72×100mm

开孔尺寸：68×68mm

JSZD-2A接线图：

JSZD-2A面板图                            JSZD-2A侧视图

4.2 JSZD-2B接线和安装

JSZD-2B型采用工业标准35mm导轨安装，长X宽×高  145×90×72mm。

A-F是欠压触点

5-10是过压触点

JSZD-2B正视图和接线图

JSZD-2B侧视图

# DX-2SA、DX-3A、DX-3B

# 闪光继电器

1.概述

# 1.1 一般说明

闪光继电器通常用于直流信号回路，当系统发生故障、断路、跳闸、自动装置动作、断路器合闸等造成位置不对应时，通过信号灯启动闪光继电器使相应的位置信号灯闪光。

DX系列闪光继电器采用全集成电路设计，石英晶体稳频，抗误动、拒动，共正、共负、交直流通用，适用于所有类型的指示灯和其他负载。在继电器上直接设置了闪光试验按键和指示，用户可不必在直流屏上另接闪光试验线路，简化直流屏的设计，提高系统的可靠性。

DX-2SA采用标准继电器底座安装；DX-3A和DX-3B采用带面板的仪表结构。

# 1.2 特点

通用性强，有12-220V全系列电压等级,交直流通用；

光耦触发，强抗干扰，晶振稳频，频率稳定度为15PPM;

无需另接闪光试验按钮及其指示灯；

阻燃壳体；通过8000V静电试验。

2.额定参数

工作电压等级：AC/DC 12、24、48、60、90、110、220V

频率误差：60次/分钟  ±15ppm  占空比 50%

启动电流：小于1mA

功率消耗：小于2W

输出容量：双路触点输出 AC/DC 220V/4A

3.使用方法

闪光继电器共有3个有源接点，分别是+KM、+SM、-KM，接线见图。如需外接试验指示灯，正输入、负输入、交流输入三种接线方法参考下图。

闪光联动端子：当继电器动作时，也同步动作，在继电器中是无源干触点，可用于输出容量的扩展或与其他指示联动等。

闪光继电器有两个指示灯和一个试验按钮。当闪光母线有负载使继电器动作时，“工作”指示灯闪烁；“闪光”指示灯在继电器内部直接接在闪光母线上，按下面板上的“试验”按钮时，此灯与“工作”指示灯一同闪烁，用于闪光试验或继电器的在线检查。

DX-2SA接线图

共负极接线图                共正极接线图              交流输入接线图

外形图

安装开孔图

DX-3A接线图

共负极外接试验指示接线图                 共正极外接试验指示接线图

交流输入接线图

*DX-3A和DX-3B型接线图的端子号相同。

DX-3A型采用	开孔嵌入式面板安装，外部尺寸 宽×高×深：96×48×60mm

开孔尺寸：93×45mm

DX-3A型侧视图                                         DX-3A型顶视图

# DX-3A型面板图

DX-3B型采用开孔嵌入式面板安装，外部尺寸宽×高×深：72×72×100mm

开孔尺寸：68×68mm

DX-3B型侧视图                                       DX-3B型后视图

DX-3B型面板图

MC-1V数字直流电压表

MC-2V数字交流电压表

1.概述

# 1.1 一般说明

数字指示类仪表由于功耗较大，通常使用单独的电源供电，而且供电电源需要与被测点隔离。这增加了使用的成本和复杂性，而且电源的串扰会增大测量误差，这在很大程度上限制了数显类仪表的应用范围。曾有公司生产内置锂电池的数显表，但售价高昂，电池寿命有限。这些都使系统设计人员经常不得不牺牲技术的先进性，而选择过时的指针类仪表，来满足对成本、可靠性的苛刻要求。

本公司的表计利用恒流低功耗技术，从被测电量取得能量，仅需微小的功率即可有效工作，具有极宽的电压适用范围。对于被测端相当于一个高阻抗负载，使数显表可以和普通指针表一样无需另接供电电源即可有效的工作。

# 1.2 特点

两线工作，无需供电电源；  	4位半1英寸液晶显示，直观清晰；

宽电压适用测量范围；无电源串扰，精度高；

低功耗，低温漂，工业级温度范围；

内置浪涌和尖峰吸收回路，抗干扰能力强；

短壳体，安装方便。

# 2. 使用说明

直流数字电压表仅有2个接线端子，1号端子接被测电源正极，2号端子接被测电源负极。直流表的端子反接则不工作，对其精度和可靠性无影响。

电压表从被测电源吸收电流，最大不超过2mA(请参考参数表)，这将导致综合输入阻抗下降。在要求有低测量插入损耗的情况下，本公司可另提供相应的解决方案。

3.电气特性

# 3.1 极限参数

工作温度：-20--65摄氏度；

贮存温度：-40--90摄氏度；

最大峰值输入电压:DC450V AC750V。

# 3.1 额定参数

| 参 数 | 符 号 | 测试条件 | 最 小 | 典型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | Vin | MC-1V | 5.0 |  | 399.9 | V |
|  |  | MC-2V | 50 |  | 600 |  |
| 输入电流 | Iin | MC-1V | 0.5 |  | 2 | mA |
|  |  | MC-2V | 0.5 |  | 5 |  |
| 输入阻抗 | Rin |  |  | 2 |  | MΩ |
| 分辨力 | RES |  | 0.01 | 0.1 | 1 | V |
| 测量精度 |  |  |  | ±0.2%F.S |  |  |
| 非线性 |  | Vin<1F.S |  |  | 0.1% |  |
| 温度系数 |  | -10—50摄氏度 |  |  | 25 | ppm/K |
| 转换速度 | T/S |  | 3 | 4 | 5 | 次/秒 |
| 功率消耗 | P |  | 5 |  | 600 | mW |

4.机械特性

# 宽×高×深 = 120×60×60mm；

面板式安装，矩形开孔尺寸:  115×55mm；

侧视图                                       后视图

面板图

MC-1A数字直流电流表

1.概述

# 1.1 一般说明

数字指示类仪表由于功耗较大，通常使用单独的电源供电，而且供电电源需要与被测点隔离。这增加了使用的成本和复杂性，而且电源的串扰会增大测量误差，这在很大程度上限制了数显类仪表的应用范围。曾有公司生产内置锂电池的数显表，但售价高昂，电池寿命有限。这些都使系统设计人员经常不得不牺牲技术的先进性，而选择过时的指针类仪表，来满足对成本、可靠性的苛刻要求。

本公司的表计利用恒流低功耗技术，从被测电量取得能量，仅需微小的功率即可有效工作，具有极宽的电压适用范围。对于被测端相当于一个高阻抗负载，使数显表可以和普通指针表一样无需另接供电电源即可有效的工作。

# 1.2 特点

三线工作，无需单独供电电源；       	4位1英寸液晶显示，直观清晰；

两级自动量程切换，正、负双向电流显示，宽电压适用范围；

无电源串扰，测量准确；     	低功耗，低温漂，高精度，工业级温度范围；

内置浪涌和尖峰吸收回路，抗干扰能力强； 	短壳体，安装方便。

2. 端子配置和使用说明

数字电流表与分流器配套使用,接线图见下。分流器必须置于被测电源的负输出端。2和3号端子接分流器，1号接被测电源的高电位端。此表将从正输出端获取工作电流，通过特殊的低功耗设计，在10-400V的输出电压范围内，都可以有效的工作。

2号端子接分流器的高电位端，3号接负电位端，接反将导致电流反极性显示。2，3号端子之间切忌接入高电压。

电流表具有自动进位功能，当测量值接近20A时，小数点将后移一位以适应更大的测量范围。此设计兼顾了测量精度和动态范围。电流表的零点和双量程增益可分别通过内部的三个电位器调整。

3. 额定参数表

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典型 | 最 大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入电压 | Vin | 直流; 1,2端子间 | 10 |  | 450 | V |
| 直流输入电流 | Iin | 1,2端子间 | 0.5 |  | 2 | mA |
| 输入阻抗 | Ri | 2,3端子间 | 6.7 | 7.5 | 8.7 | KΩ |
| 量程 | IL | MC-1A/20 | 0.00 |  | ±19.99 | A |
|  |  | MC-1A/50 | 0.00 |  | ±50.0 | A |
|  |  | MC-1A/100 | 0.00 |  | ±100.0 | A |
|  |  | MC-1A/200 | 0.00 |  | ±199.9 | A |
| 分辨力 | Res | I<19.00A |  | 0.01 |  | A |
|  |  | I>19.00A |  | 0.1 |  | A |
| 测量精度 |  |  |  | ±0.5%F.S |  |  |
| 零漂 |  |  |  |  | ±0.02 | A |
| 转换速度 | T/S |  | 3 | 4 | 5 | 次/秒 |
| 功率消耗 | P |  | 5 |  | 600 | mW |

4.机械特性

宽×高×深 = 120×60×60mm；

面板式安装,矩形开孔尺寸:  115×55mm；

面板图

侧视、后视图

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84743498,84780708

FAX:84743498,84780709,

Dalian.China

中国 大连

2005．3