# ZJJ-101B直流系统接地监测装置

1.概述

ZJJ-101B直流系统接地监测装置用于对直流母线和支路的绝缘状况进行实时在线监测。此装置采用直流平衡电阻的检测方法，不对母线产生任何交流或直流干扰信号，不会造成人为绝缘电阻下降，适用于任意电压等级的发电厂、变电站。

ZJJ-101B特有的稳定性、抗分布电容特性使之更适用于复杂工况下的母线系统，标准仪表结构，体积小巧，安装方便，具有更好的适用性。

ZJJ-101B拥有液晶显示，全软件功能控制，完善的人机界面，操作使用可轻易掌握。

# 2.特点

模块化国际标准工业控制器结构, 标准外壳，体积小重量轻,安装维护方便；

单/双母线最多64回路监测，直流平衡电阻检测法, 无母线干扰；

支路快速检测，巡检时间小于20秒；

测量结果与母线分布电容不相关；

自动/手动巡检支路；

直流漏电流传感器配置灵活方便；

隔离RS-485通讯接口，MODBUS/艾默生通信协议全兼容；

工业级工作温度范围。

3.功能

监测显示   	双段母线电压值；          双段母线正负端对地电压值；

双段母线正负端对地电阻值；所有支路号,绝缘电阻值；

报警项     	母线绝缘报警；   支路接地报警；  母线过、欠压报警。

# 4.工作原理

本装置采用直流平衡电阻探测法，原理见下图。正常状态下的平衡电阻是电压检测分压电阻，正、负母线对地电压V+和V-相等。当有接地电阻RL+、RL-存在时，只要V+和V-之差大于设定值，装置自动接入两个150K平衡电阻，这将矫正偏离的平衡电压，测量取得此时的V+’和V-’；根据V+、V-、V+’、V-’，即可求出正负母线的绝缘电阻RL+、RL-。这种检测方法不破坏母线对地的平衡状态，不影响母线的任何运行状态和性能，而且可以实现快速的测量。

当母线绝缘电阻小于设定值而报警后，装置自动进入支路巡检状态。

检测原理同样见上图，先检测电流传感器的零漂电流I，然后K1闭合接入阻值更小的平衡电阻R+、R-，只要RL+和RL-不相等，漏电流便有变化而得电流值I’，两者之差与实际漏电流成正比。根据漏电流和平衡电压的变化值可求出支路绝缘电阻RL+，RL-的值。

5.技术参数表

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压等级 | Vin |  |  | 24,48,110,220 |  | V |
| 输入电压范围 | Vf |  | 80%Vin |  | 140%Vin | V |
| 电压测量精度 |  | Vin=Vf |  |  | ±0.5% |  |
| 母线电阻范围 | Rm | Vin=Vf | 0 |  | 999 | KΩ |
| 母线电阻精度 |  |  |  |  | ±5% |  |
| 支路电阻范围 | Rz | Vin=Vf | 0.0 |  | 100.0 | KΩ |
| 支路电阻精度 |  |  |  |  | ±5% |  |
| 每段支路数 | N |  | 0 |  | 64 |  |
| 额定功耗 | Po |  |  | 3 |  | W |
| 工作温度范围 | Tj |  | -10 |  | 50 | ℃ |
| 报警触点容量 | Pf | 直流无感 |  |  | 220V0.2A |  |

6.操作说明

本机仅设有“上”、“下”2个按键，所有功能和设置均可通过此两个按键完成。

按“上”按键可在1段/2段参数显示之间切换。

按“下”按键显示各支路电阻。

同时按“上”、“下”按键可直接巡检各支路。

按住上按键持续2秒可进入设定状态，再次持续按住此键可自动在各设定项之间切换，被选中的选项依次反黑显示。对于数值设定项，上按键是加，下按键是减；非数值设定项可用下按键修改或选中。

支路显示或设定状态在2分钟以内若无键操作都将返回1段参数显示页面。

当有任意参数异常时，面板的报警灯亮，报警继电器接点闭合，同时屏幕反黑提示故障类型。对应的异常参数也反黑提示。

具备隔离RS-485串口，可同时兼容MODBUS/华为两种通信协议。设置状态中设置“华为兼容”时适用华为协议，奇/偶/无校验适用于MODBUS协议。

7.机械特性

装置外壳尺寸：宽×高×深 =170X110X150mm 安装开孔：161X101mm

外形图：                         接线端子图：

9.接线说明

| 端子号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| G | COM 传感器共地端 | 电流传感器的共地端，所有传感器的地端必须接到此4个端子中之一。 |
| 1-64， | IN 传感器输入端 | 接电流传感器的输出端M，应按照回路顺序号接入。 |
| P7,P8 | 报警触点 | 报警输出触点，有任意报警时接通。 |
| P9,P10 | RS485通信接口 | P9:A正端 P10:B负端 此接口与内部电气隔离。 |
| P1 | 1段+KM | 1段母线正极输入，设备的正电源输入。 |
| P2 | 2段+KM | 2段母线正极输入 |
| P3,P4 | GND | 接地线，应接至柜体或大地，亦为整机共地端。 |
| P5 | 2段-KM | 2段母线负极输入 |
| P6 | 1段-KM | 1段母线负极输入，设备的负电源输入。 |

10.电流传感器

使用直流漏电流传感器，按主回路线径要求决定穿孔直径。正负母线同时穿过电流传感器，母线的穿向按传感器外壳标示，箭头所指应为负载方向。

本机外附电源变换器为电流传感器供电，供电电压是±12V。电源变换器-电流传感器-主机接线如下图：

*产品可能在未注明情况下产生设计变更，如有此类情况本公司将另行通知用户或联系本公司以取得技术支持。

*本公司已尽力使产品数据真实有效，但对由于错误理解或引用本手册而导致的损失不负责任。

*手册中所涉及的商标名称均为商标所有人所有。

# V3.0  2005  Microcode corp.reserved

微拓电气 版权所有

www.microcode.com.cn

# TEL:0086-411-84743498,84780708

FAX:84743498,84780709,

Dalian.China

中国 大连

2005．3